## MxRT
#Параметр | Значение
Log.Level | 1
Storage.Enable | 1
RtLink.Enable | 0
RtLink.Port | 8888
RtLinkSql.Enable | 0
RtLinkSql.Port | 8889
Modbus.Enable | 1
Modbus.Port | 502
Modbus.Addr | 10.9.64.140
Modbus.StartReg | 301

## tag
#тег | конн | addr | скан | type | min | max | dead band | t | multy
QISA1.QE1 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.QE1 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.QE2 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.QE2 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.QE3 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.QE3 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.QE4 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.QE4 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.QE5 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.QE5 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.QE6 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.QE6 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.Alarm.QE1 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.Служебные.Alarm_QE1 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.Alarm.QE2 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.Служебные.Alarm_QE2 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.Alarm.QE3 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.Служебные.Alarm_QE3 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.Alarm.QE4 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.Служебные.Alarm_QE4 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.Alarm.QE5 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.Служебные.Alarm_QE5 | 1 | int16 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.Alarm.QE6 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.Служебные.Alarm_QE6 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA1.Time1 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-1 O2.Time1 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA2.QE7 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-2 CO.QE7 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA2.QE8 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-2 CO.QE8 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA2.QE9 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-2 CO.QE9 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA2.Alarm.QE7 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-2 CO.Служебные.Alarm_QE7 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA2.Alarm.QE8 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-2 CO.Служебные.Alarm_QE8 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA2.Alarm.QE9 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-2 CO.Служебные.Alarm_QE9 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA2.Time2 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-2 CO.Time2 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA3.QE10 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-3 O2.QE10 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA3.QE11 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-3 O2.QE11 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA3.QE12 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-3 O2.QE12 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA3.QE13 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-3 O2.QE13 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA3.Alarm.QE10 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-3 O2.Служебные.Alarm_QE10 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA3.Alarm.QE11 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-3 O2.Служебные.Alarm_QE11 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA3.Alarm.QE12 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-3 O2.Служебные.Alarm_QE12 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA3.Alarm.QE13 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-3 O2.Служебные.Alarm_QE13 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA3.Time3 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-3 O2.Time3 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.QE14 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.QE14 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.QE15 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.QE15 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.QE16 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.QE16 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.QE17 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.QE17 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.QE18 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.QE18 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.QE19 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.QE19 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.Alarm.QE14 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.Служебные.Alarm_QE14 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.Alarm.QE15 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.Служебные.Alarm_QE15 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.Alarm.QE16 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.Служебные.Alarm_QE16 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.Alarm.QE17 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.Служебные.Alarm_QE17 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.Alarm.QE18 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.Служебные.Alarm_QE18 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.Alarm.QE19 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.Служебные.Alarm_QE19 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA4.Time4 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-4 O2.Time4 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA5.QE20 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-5 CH4.QE20 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA5.QE21 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-5 CH4.QE21 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA5.QE30 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-5 CH4.QE30 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA5.QE31 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-5 CH4.QE31 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA5.Alarm.QE20 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-5 CH4.Служебные.Alarm_QE20 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA5.Alarm.QE21 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-5 CH4.Служебные.Alarm_QE21 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA5.Alarm.QE30 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-5 CH4.Служебные.Alarm_QE30 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA5.Alarm.QE31 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-5 CH4.Служебные.Alarm_QE31 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA5.Time5 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-5 CH4.Time5 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.QE22 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.QE22 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.QE23 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.QE23 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.QE24 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.QE24 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.QE25 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.QE25 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.QE26 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.QE26 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.QE27 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.QE27 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.Alarm.QE22 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.Служебные.Alarm_QE22 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.Alarm.QE23 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.Служебные.Alarm_QE23 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.Alarm.QE24 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.Служебные.Alarm_QE24 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.Alarm.QE25 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.Служебные.Alarm_QE25 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.Alarm.QE26 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.Служебные.Alarm_QE26 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.Alarm.QE27 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.Служебные.Alarm_QE27 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0
QISA6.Time6 | con1 | MOXA 5150.MX43 QISA-6 CO.Time6 | 1 | 0 | 0.0 | 65536.0 | 0 | 0 | 1.0

## modbus
#регистр | Имя тега
#QISA-1
301 | QISA1.QE1
302 | QISA1.QE2
303 | QISA1.QE3
304 | QISA1.QE4
305 | QISA1.QE5
306 | QISA1.QE6
310 | QISA1.Alarm.QE1
320 | QISA1.Alarm.QE2
330 | QISA1.Alarm.QE3
340 | QISA1.Alarm.QE4
350 | QISA1.Alarm.QE5
360 | QISA1.Alarm.QE6
390 | QISA1.Time1
#QISA-2
401 | QISA2.QE7
402 | QISA2.QE8
403 | QISA2.QE9
410 | QISA2.Alarm.QE7
420 | QISA2.Alarm.QE8
430 | QISA2.Alarm.QE9
490 | QISA3.Time2
#QISA-3
501 | QISA3.QE10
502 | QISA3.QE11
503 | QISA3.QE12
504 | QISA3.QE13
510 | QISA3.Alarm.QE10
520 | QISA3.Alarm.QE11
530 | QISA3.Alarm.QE12
540 | QISA3.Alarm.QE13
590 | QISA3.Time3
#QISA-4
1301 | QISA4.QE14
1302 | QISA4.QE15
1303 | QISA4.QE16
1304 | QISA4.QE17
1305 | QISA4.QE18
1306 | QISA4.QE19
1310 | QISA4.Alarm.QE14
1320 | QISA4.Alarm.QE15
1330 | QISA4.Alarm.QE16
1340 | QISA4.Alarm.QE17
1350 | QISA4.Alarm.QE18
1360 | QISA4.Alarm.QE19
1390 | QISA4.Time4
#QISA-5
1401 | QISA5.QE20
1402 | QISA5.QE21
1403 | QISA5.QE30
1404 | QISA5.QE31
1410 | QISA5.Alarm.QE20
1420 | QISA5.Alarm.QE21
1430 | QISA5.Alarm.QE30
1440 | QISA5.Alarm.QE31
1490 | QISA5.Time5
#QISA-6
1501 | QISA6.QE22
1502 | QISA6.QE23
1503 | QISA6.QE24
1504 | QISA6.QE25
1505 | QISA6.QE26
1506 | QISA6.QE27
1510 | QISA6.Alarm.QE22
1520 | QISA6.Alarm.QE23
1530 | QISA6.Alarm.QE24
1540 | QISA6.Alarm.QE25
1550 | QISA6.Alarm.QE26
1560 | QISA6.Alarm.QE27
1590 | QISA6.Time6

## connector
#Коннектор | файл | параметр
con1 | MxConnectorOPC.dll | Owen.OPCNet.DA.1

## scanclass
#Скан класс | Период опроса мс
0 | 500
1 | 1000
3 | 3000
5 | 5000
15 | 1500
30 | 30000
60 | 60000

## tagtype
#Тип
int16
float